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挑战赛实施方案
附件1    项目名称：中国电信云南公司官渡区71局机楼节能改造项目
项目基本情况及改造要求：
一、项目概况
1.  项目基础：云南电信71局位于昆明市官渡区日兴路，年均气温15°，极端最高34.7°左右。机楼配置市电 + 后备油机供电方案，供电架构成熟、运行稳定，具备故障应急保障能力，机楼总建筑楼层3层，总建筑面积599平米，设有直流室、电池室、综合、传输、数据、无线等多处机房，现有机房6间，机楼共有机架136架，在用124架，空闲12架，机房承重每平方600KG.
[image: 2cb24cb3-712e-4a74-8802-5e4346e2e832]
图1 机楼整体
2.  现状基础：当前机房机柜布局分散，存在热点效应，空调送回风混乱无规律，气流组织需要进一步优化，机楼共配置5P空调22台，其中18台已超期服役，存在维保压力大、运行能耗高、气流组织不合理、局部热点多发等问题，需开展专项整治。
机楼年耗电量128.21万度，IT设备耗电量68.88万度，机楼年运行PUE1.86。
表1 机房PUE现状
	机楼信息
	机楼用电现状

	机楼名称
	总耗电量
（万度）
	IT设备耗电量
（万度）
	空调耗电量
（万度）
	PUE

	官渡区71局 
	128.21
	68.88
	59.33
	1.86



· 2F无线综合机房现状：
2F无线综合机房，机房面积53.13㎡，机房近期将启用，主要用于安装BBU设备，共有机架1架，1台5P普通空调。
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图2 2F无线综合机房平面布局图
· 2F综合机房现状：
2F综合机房，机房面积79.2㎡，机房共有机架38架（OLT设备12架、ODF架26架），3台5P普通空调，空调使用年限已超期。
[image: c6d97f8f-2db3-41f4-850a-70a9b7b91ce0] [image: ]
图3 2F综合机房平面布局图
· 3F大传输机房现状：
3F大传输机房，机房面积81.1㎡，机房共有机架29架（传输设备16架、服务器机架1架、空机架3架、ODF架9架），4台普通5P空调。
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图4 3F大传输机房平面布局图
· 3F数据机房现状：
3F数据机房，机房面积27.4㎡，共有机架14架（数据设备机架7架、ODF架3架、空机架4架），3台普通5P空调，使用期限已全部超期。
[image: bf817414-8103-415f-9b2e-afdd491ae7b8] [image: 1a402c8c-3d87-48ab-902f-f965d66ec7a1]
图5 3F数据机房平面布局图
· 3F小传输机房现状：
3F小传输机房，机房面积27.72㎡，共有机架20架（传输设备6架、ODF柜4架、DDF架9架、空机架1架），2台普通空调，使用期限已全部超期。
[image: 217ff9fa-60d5-433a-9f24-418cc6ba80b7] [image: e41dbe72-7c7d-4d13-9b44-8c4b5df7c18e]
[bookmark: OLE_LINK1]图6 3F小传输机房平面布局图
· 3F综合机房现状：
3F综机房，机房面积79.7㎡，共有机架34架（其中ODF架4架，BBU机架26架、未上电空机架4架），6台普通空调，使用期限已全部超期，1列01机柜温度过高，存在热点效应。
[image: 390bd56f-abd1-4c03-974d-55b9644c1370][image: 7b8363eb-05e3-4d84-8712-6d5ee4cfb70e]
图7 3F综合机房平面布局图

二、改造需求
结合当前业务发展需求（如算力提升、绿色低碳、安全可靠等），提出明确的项目需求，包括但不限于：
1.  机房需求：优化各机房气流组织，消除热点效应，机柜布局整合，机房外窗隔热处理，减少太阳辐射得热；
2.  设备需求：替换机楼内18台超期老旧空调为全变频高效空调，同时结合现有机架布局，适度新增空调，解决热点效应。
3.  安全及运维需求：部署AI系统，精准调控机房内温度，同时减少空调运维及能耗成本支出。
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