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附件1   项目名称：中国联通云南分公司文山综合楼核心机房空调能效提升服务项目
 项目基本情况及改造要求：
一、项目概况
详细说明本阶段命题项目的基础信息，结合机房改造需求，明确以下内容：
1.  项目基础：文山综合楼位于文山州文山市开化中路1号，年均气温18.4℃左右，极端最高36.5℃。机楼属于A类机楼，总建筑楼层6层，总建筑面积3799.44㎡，综合楼每层633.24平方，1楼设置有高、低压配电室、油机室、电池室，三楼机房有272.95平方（含配电室），二楼机房有548.01平方（含配电室），整体供电稳定，机房承重每平方700KG。
[image: 大楼]
2.  现状基础：当前核心机房空调系统长期运行、超期服役，存在维保压力大、运行能耗高、气流组织不合理、局部热点多发等问题，机房散热稳定性不足，需开展专项整治。
机楼共有机架135架，已用135架，。5P空调设备共2台，60kw空调2台，80kw空调2台，70kw空调2台，均为风冷，其中6台空调使用年限超期。年耗电量43.39764万度。其中5P、60KW、70KW空调已超期服役。
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项目改造要求，通过优化气流组织，AI群控接入，达到PUE1.35以下。
二、改造需求
结合当前业务发展需求（如算力提升、绿色低碳、安全可靠等），提出明确的项目需求，包括但不限于：
1.  机房需求：为降低机房用电负荷，减轻供电压力，同时减少空调运维及能耗成本支出，对机房空调进行节能改造服务，为机房提供蒸发式制冷节能解决方案，并提供后续运维支撑服务，实现充分利用自然冷源节能减排的目的。
2.  设备需求：根据文山地区春秋季时间长、冬季气温温和，在室外温湿度满足预设阈值时，系统引入经过滤、净化、除湿预处理的低温新风，置换机房内热空气，利用自然冷源带走IT设备散热量，减少精密空调压缩机运行时长；文山雨季空气湿度偏高，当室外湿度、温度超出新风适用区间时，系统自动关闭新风通道，切换回原有空调制冷模式，同步做好防凝露管控，保障机房温湿度指标稳定可控。方案合理利用本地优越的自然冷源条件，在满足机房温湿度管控要求、保障核心设备安全运行的基础上，达成降本增效、节能减排的目标。
3.  安全及运维需求：消除设备及系统安全隐患，并提供后续运维服务。
image1.jpeg




image2.jpeg
CEEZP2 05 s
AoARARARGS s

S9t4aasassessasasianis,,

Mt % L T T

i
b

Al
S
J'.or
!

1
!
J

(’. o
S
s
e

%

o





image3.jpeg
,‘Il'lll'I’/lIWv‘ -





image4.jpeg
,o/_ .,\ﬁ
[\

pt_ﬂ.q { du..u_ ‘

\ \F// N

BB ABMSBA AN NS LN LS

M S o o, A o

...
I o -~
\\\\\\\w\\\\\\\\%i:

i
]
il

e .

s





